防城港市理工职业学校
至健楼热水系统
改造升级方案

2023.7

一、项目概况

本次热水改造方案涉及防城港市理工职业学校14#栋至健楼，该楼栋为4层，每层22间宿舍，共计88间，每个宿舍住宿8人，共计约704人。

经现场勘查，该楼栋热水系统存在以下问题:

1、室内未安装热水计量表具，导致热水无法计费和无节制地使用热水等问题频发。

2、所有的热水管路未保温。热水在输送过程中热量大量损耗，导致从水箱供给出来的热水到达室内使用末端后温度大幅度下降。

3、热水供回水管路未按同程安装。导致整个系统回水效率低，有些宿舍需要放水很久以后才会出热水。

4、屋顶的风冷热泵和太阳能集热系统年久失修，基本处于报废状态。

二、改造升级方案

1、选用市场主流性能可靠品牌无线远传智能热水表，每间宿舍安装1台智能热水表，实现热水表与花洒一对一单独计费，并增加明装热水管道至室内花洒并改装花洒接头。

2、拆除现有的热水供水管道，采用聚氨酯一体式发泡保温热水管（内管采用薄壁不锈钢管道）重新敷设热水供水管网。

3、升级改造热水系统的供回水管路，并增加同程回水管路，回水管采用聚氨酯一体式发泡保温热水管（内管采用薄壁不锈钢管道）。

4、拆除屋顶现有的风冷热泵和太阳能集热系统，重新安装全新的风冷热泵和太阳能集热系统（包含热水保温水箱、循环管道和配电控制系统）。

5、新增热水管道至洗漱台处，并将原有水龙头改为冷热两用水龙头。

三、投资估算

| 序号 | 货物 | 技术参数 | 单位 | 数 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  | 量 |  |  |
| 1 | 无线远传智能热水表（含安装 | 1、卡片种类: M1卡、FM1208-09型号CPU卡、7+1复合卡 2、操作距离: 0--25mm. 3、工作电压: 12VDC. 4、正常工作电流：365MA 5、待机工作电流：71MA 6、环境温度: 0℃-90℃ 7、耐压性：<=1.0MPa 8、电磁阀在0.03-0.8MPa时：正常开阀 9、计费精度：0.001 元 10、最大累计消费总额: 4000 万 11、尺寸：长178mm 宽87mm 高106mm 12、蓝牙连接距离：5M内适配机型：Android、IOS系统带蓝牙功能的智能手机。 13、水控机终端所有操作都由手机端完成，水控机不带有物理按键。 14、手机可直接通过蓝牙搜索绑定进行连接，二次使用无需搜索直接连接使用。 15、流畅外观设计，尽显流行时尚。 16、独特扣费精确到厘，扣费更精确。 17、支持蓝牙系统和刷卡系统，相互独立、互不影响。 18、异常干扰自动关阀功能，遇外界强磁干扰时，自动关阀。 19、一体化及防水设计，使产品更直观明了施工简单更易于维护。 20、采用计时和计量方式扣费，可以对费率进行灵活设置，符合各种需求。 21、蓝牙消费背光为蓝色，刷卡消费背光为白色。 22、蓝牙连接成功后显示屏右上角显示蓝牙符号，背光为蓝色。 23、水表必须拿专用工具才能对水表进行拆装，可以有效的避免学生又拆。 24、采用微信/支付宝充值，既方便快捷又安全无忧。 25、水表需带止回阀功能，学校反装水表，不能出水。 ★26、水控机主板采用全灌胶密封，可长时间泡在水中工作。 ★27、智能水表使用环境有大量水雾，水表需具有符合防水防护等级IP68。 ★28、水表采用多连多通道蓝牙模块，可以支持多台设备同时连接。 ★29、计量基表采用机械热水表，出具计量认证证明材料。 | 台 | 88 | 260 | 22880 |
| 2 | 原有热水供水管路拆除 | DN20-DN125 | 米 | 720 | 6 | 4320 |
| 3 | 重新敷设热水供水管道，采用聚氨酯一体式发泡保温热水管（内管采用薄壁不锈钢管道），包工包料 | DN20-DN125 | 米 | 720 | 80 | 57600 |
| 4 | 热水回水管道改造，采用聚氨酯一体式发泡保温热水管（内管采用薄壁不锈钢管道），包工包料 | DN20-DN50 | 米 | 450 | 50 | 22500 |
| 5 | 风冷热泵热水机组 | ★1、额定制热量≥40kW ★2、额定输入功率≤8.8kW ★3、制热水量（温升40℃）≥860L/h | 台 | 4 | 18000 | 72000 |
| 6 | 平板型太阳能集热板 | 1、尺寸规格：≥2000×1000×80mm； 2、有效采光面积≥1.85m2； 3、太阳能板芯吸收率 ≥96%； 4、板芯采用整板电镀黑铬吸热涂层， 5、板芯铜管集管采用TP2铜管； 6、板芯排管采用专用铜管； 7、超白布纹钢化玻璃盖板，能够承受静压≥700KG，透射比≥0.90； 8、无铆钉边框，密闭呼吸结构，电泳钛金色铝合金型材； 9、集热器底板采用0.35mm厚镀锌板； 10、保温采用憎水性玻璃棉； 11、η0,a（集热器瞬时效率）≥0.8且U（集热器热损失）≤4.8W。 | 块 | 160 | 600 | 96000 |
| 7 | 方形不锈钢双层热水保温水箱 | 现场制作，单个有效容积为20m³ | 个 | 2 | 24000 | 48000 |
| 8 | 风冷热泵加热循环泵（4用1备） | 威乐牌，单台流量为8m³/h，扬程为16m，功率为1050W | 台 | 5 | 2350 | 11750 |
| 9 | 太阳能集热板循泵 | 单台流量为16m³/h，扬程为16m，功率为3000W | 台 | 2 | 1500 | 3000 |
| 10 | 热水供水泵（2用1备） | 单台流量为12.5m³/h，扬程为30m，功率为4000W | 台 | 3 | 2500 | 7500 |
| 11 | 配电控制柜 | 1.自来水自动补水控制系统； 2.热水供水自动控制系统； 3.具有温控、液位控制、手控等多种灵活的控制方式，含液晶显示温控、液位控制、自动控制等设备； 4.具有过压相序、缺相、漏电保护功能； 5.具有全自动智能控制系统，可编程，能自动检测运行故障； 6.防雷保护器； 7.安装远程控制智能数字电表；具有远程读数功能。 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 12 | 配电控制电线和电缆 | 满足系统配电和控制需求 | 项 | 1 | 6000 | 6000 |
| 13 | 花洒 | 满足现场安装需求 | 套 | 176 | 40 | 7040 |
| 14 | 洗漱台用冷热水龙头 | 满足现场安装需求 | 套 | 88 | 40 | 3520 |
| 15 | 太阳能集热板支架 | 满足太阳能板安装需求 | 套 | 160 | 90 | 14400 |
| 16 | 太阳能集热板配套铜连接件和堵头 | 满足太阳能板安装需求 | 套 | 160 | 40 | 6400 |
| 17 | 风冷热泵机组安装调试费 | 满足风冷热泵机组安装调试规范 | 台 | 4 | 2000 | 8000 |
| 18 | 太阳能集热系统安装调试费 | 满足太阳能集热板安装调试规范 | 套 | 160 | 100 | 16000 |
| 19 | 设备基础、管道支架和辅材配件等 | 满足系统安装要求 | 项 | 1 | 6000 | 6000 |
| 20 | 小计 | 417910 |
| 21 | 税金 |  | 项 | 1 | 25074.6 | 25074.6 |
| 22 | 总计（元） | 442984.6 |